## Esteira
Tipo | Address | Bit | Tag | Div | Sensor
4X | 708 |  | es.tipo_motor | 1 | Tipo do motor (1 = Verde ou 2 = Azul)
4X | 722 |  | es.status_pid | 1 | Status do PID (0 = Automático ou 1 = Manual)
FP | 700 |  | es.temp_r | 10 | Temperatura Enrolamento R Motor
FP | 702 |  | es.temp_s | 10 | Temperatura Enrolamento S Motor
FP | 704 |  | es.temp_t | 10 | Temperatura Enrolamento T Motor
FP | 706 |  | es.temp_carc | 10 | Temperatura Carcaça
FP | 710 |  | es.le_carga | 1 | Valor lido da Carga na esteira (PV - Variável de Processo)
FP | 724 |  | es.esteira | 1 | Velocidade da Esteira (m/min)
FP | 814 |  | es.mv_le | 1 | Valor lido da Variável Manipulada quando em Auto (MV = SP-PV)
4X | 800 |  | es.thd_tensao_rn | 10 | Medida THD Tensão entre fase R e Neutro
4X | 801 |  | es.thd_tensao_sn | 10 | Medida THD Tensão entre fase S e Neutro
4X | 802 |  | es.thd_tensao_tn | 10 | Medida THD Tensão entre fase T e Neutro
4X | 804 |  | es.thd_tensao_rs | 10 | Medida THD Tensão entre fase R e Fase S
4X | 805 |  | es.thd_tensao_st | 10 | Medida THD Tensão entre fase S e Fase T
4X | 806 |  | es.thd_tensao_tr | 10 | Medida THD Tensão entre fase T e Fase R
4X | 830 |  | es.frequencia | 100 | Medida Frequência da Rede
4X | 840 |  | es.corrente_r | 100 | Corrente na fase R
4X | 841 |  | es.corrente_s | 100 | Corrente na fase S
4X | 842 |  | es.corrente_t | 100 | Corrente na fase T
4X | 843 |  | es.corrente_n | 100 | Corrente no Neutro
4X | 845 |  | es.corrente_media | 100 | Corrente Média
4X | 847 |  | es.tensao_rs | 10 | ddp entre Fase R e S
4X | 848 |  | es.tensao_st | 10 | ddp entre Fase S e T
4X | 849 |  | es.tensao_tr | 10 | ddp entre Fase T e R
4X | 852 |  | es.ativa_r | 1 | Medida Potência Ativa Fase R
4X | 853 |  | es.ativa_s | 1 | Medida Potência Ativa Fase S
4X | 854 |  | es.ativa_t | 1 | Medida Potência Ativa Fase T
4X | 855 |  | es.ativa_total | 1 | Medida Potência Ativa Total
4X | 856 |  | es.reativa_r | 1 | Medida Potência Reativa Fase R
4X | 857 |  | es.reativa_s | 1 | Medida Potência Reativa Fase S
4X | 858 |  | es.reativa_t | 1 | Medida Potência Reativa Fase T
4X | 859 |  | es.reativa_total | 1 | Medida Potência Reativa Total
4X | 860 |  | es.aparente_r | 1 | Medida Potência Aparente Fase R
4X | 861 |  | es.aparente_s | 1 | Medida Potência Aparente Fase S
4X | 862 |  | es.aparente_t | 1 | Medida Potência Aparente Fase T
4X | 863 |  | es.aparente_total | 1 | Medida Potência Aparente Total
4X | 868 |  | es.fp_r | 1000 | Medida do Fator de Potência Fase R
4X | 869 |  | es.fp_s | 1000 | Medida do Fator de Potência Fase S
4X | 870 |  | es.fp_t | 1000 | Medida do Fator de Potência Fase T
4X | 871 |  | es.fp_total | 1000 | Medida do Fator de Potência Total
4X | 874 |  | es.thd_corrente_r | 10 | Medida do THD de Corrente da fase R
4X | 875 |  | es.thd_corrente_s | 10 | Medida do THD de Corrente da fase S
4X | 876 |  | es.thd_corrente_t | 10 | Medida do THD de Corrente da fase T
4X | 877 |  | es.thd_corrente_n | 10 | Medida do THD de Corrente do Neutro
4X | 886 |  | es.status_ats48 | 1 | Variável auxiliar do CLP
4X | 888 |  | es.status_atv31 | 1 | Variável auxiliar do CLP
4X | 890 |  | es.status_tesys | 1 | Variável auxiliar do CLP
4X | 892 |  | es.valor1 | 100 | Variável auxiliar do CLP
4X | 893 |  | es.angulo1 | 1 | Variável auxiliar do CLP
4X | 894 |  | es.valor2 | 100 | Variável auxiliar do CLP
4X | 895 |  | es.angulo2 | 1 | Variável auxiliar do CLP
4X | 896 |  | es.valor3 | 100 | Variável auxiliar do CLP
4X | 897 |  | es.angulo3 | 1 | Variável auxiliar do CLP
4X | 898 |  | es.valor4 | 100 | Variável auxiliar do CLP
4X | 899 |  | es.angulo4 | 1 | Variável auxiliar do CLP
4X | 900 |  | es.valor5 | 100 | Variável auxiliar do CLP
4X | 901 |  | es.angulo5 | 1 | Variável auxiliar do CLP
FP | 884 |  | es.encoder | 1 | Medida da Rotação do Motor (RPM)
4X | 1216 |  | es.indica_driver | 1 | Indica a partida selecionada (Direta = 0, Soft-start = 1, Inversor = 2)
4X | 1312 |  | es.atv31 | 1 | Controla partida Inversor (Liga = 1, Desliga = 0, Reset = 2)
4X | 1313 |  | es.atv31_velocidade | 10 | Define a velocidade do Inversor (0 a 60Hz)
4X | 1314 |  | es.atv31_acc | 10 | Define a rampa de aceleração do inversor (10s a 60s)
4X | 1315 |  | es.atv31_dcc | 10 | Define a rampa de desaceleração do inversor (10s a 60s)
4X | 1316 |  | es.ats48 | 1 | Controla partida Soft-start (Liga = 1, Desliga = 0, Reset = 2)
4X | 1317 |  | es.ats48_acc | 1 | Define a rampa de aceleração do soft-start (10s a 60s)
4X | 1318 |  | es.ats48_dcc | 1 | Define a rampa de desaceleração do soft-start (10s a 60s)
4X | 1319 |  | es.tesys | 1 | Controla partida Direta (Liga = 1, Desliga = 0, Reset = 2)
4X | 1324 |  | es.sel_driver | 1 | Seleciona o Tipo de Partida (Soft-start = 1, Inversor = 2, Direta = 3)
4X | 1332 |  | es.sel_pid | 1 | Seleciona o tipo de PID (Automático = 0, Manual = 1)
4X | 1204 |  | es.demanda_anterior | 1 | Medida de Demanda Anterior
4X | 1205 |  | es.demanda_atual | 1 | Medida de Demanda Atual
4X | 1206 |  | es.demanda_media | 1 | Medidade de Demanda Média
4X | 1207 |  | es.demanda_pico | 1 | Medidade de Demanda de Pico
4X | 1208 |  | es.demanda_prevista | 1 | Medida de Demanda Prevista
4X | 1210 |  | es.energia_ativa | 1 | Medida da Energia Ativa
4X | 1212 |  | es.energia_reativa | 1 | Medida da Energia Reativa
4X | 1214 |  | es.energia_aparente | 1 | Medida da Energia Aparente
4X | 1330 | 0 | es.habilita | 1 | Indica Motor ligado ou não
FP | 1302 |  | es.carga | 1 | Define a Carga na esteira no PID (SP- Set Point)
FP | 1304 |  | es.p | 1 | Define o valor do Controle Proporcional
FP | 1306 |  | es.i | 1 | Define o valor do Controle Integral
FP | 1308 |  | es.d | 1 | Define o valor do Controle Derivativo]
FP | 1310 |  | es.mv_escreve | 1 | Define o valor da Variável Manipulada (MV em porcentagem)
FP | 1420 |  | es.torque | 100 | Medida do Torque

## Esteira_2
Seleciona partida | es.sel_driver | Soft | 1
|  | Inversor | 2
|  | Direta | 3
Liga. Desliga, Reset |  |  | Liga | Desliga | Reset
| es.ats48 | Liga Soft | 1 | 0 | 2
| es.atv31 | Liga Inversor | 1 | 0 | 2
| es.tesys | Liga Direta | 1 | 0 | 2
Tempo Acc | es.acc | Tempo de aceleração inversor
Tempo Dcc | es.dcc | Tempo de desaceleração inversor
Vel. Inversor | es.atv31_velocidade | 0 a 60
PID |  | Automático | Manual
| es.sel_pid | 0 | 1
| es.p | P
| es.i | I
| es.d | D
| es.carga | SP
| es.le_carga | PV
| es.texto_pid | MV
Temperatura | es.temp_r | Temperatura Enrolamento r
| es.temp_s | Temperatura Enrolamento s
| es.temp_t | Temperatura Enrolamento t
| es.temp_carc | Temperatura Carcaça
Tela Principal | es.le_carga | Carga sobre a esteira
| es.torque | Torque
| es.encoder | Frequência de rotação
| es.esteira | Velocidade da esteira em m/min

## Ventilador
Tipo | Address | Bit | Tag | Div | Sensor
4X | 708 |  | ve.tipo_motor | 1 | Tipo do motor (1 = Verde ou 2 = Azul)
4X | 722 |  | ve.status_pid | 1 | Status do PID (0 = Automático ou 1 = Manual)
4X | 726 |  | ve.corrente_r_co | 10 | Corrente na fase R do Compressor
4X | 727 |  | ve.corrente_s_co | 10 | Corrente na fase S do Compressor
4X | 728 |  | ve.corrente_t_co | 10 | Corrente na fase T do Compressor
4X | 729 |  | ve.corrente_n_co | 10 | Corrente no Neutro do Compressor
4X | 731 |  | ve.corrente_media_co | 10 | Corrente Média do Compressor
4X | 732 |  | ve.tensao_rs_co | 10 | ddp entre Fase R e S do Compressor
4X | 733 |  | ve.tensao_st_co | 10 | ddp entre Fase S e T do Compressor
4X | 734 |  | ve.tensao_tr_co | 10 | ddp entre Fase T e R do Compressor
4X | 735 |  | ve.ativa_r_co | 1 | Medida Potência Ativa Fase R do Compressor
4X | 736 |  | ve.ativa_s_co | 1 | Medida Potência Ativa Fase S do Compressor
4X | 737 |  | ve.ativa_t_co | 1 | Medida Potência Ativa Fase T do Compressor
4X | 738 |  | ve.ativa_total_co | 1 | Medida Potência Ativa Total do Compressor
4X | 739 |  | ve.reativa_r_co | 1 | Medida Potência Reativa Fase R do Compressor
4X | 740 |  | ve.reativa_s_co | 1 | Medida Potência Reativa Fase S do Compressor
4X | 741 |  | ve.reativa_t_co | 1 | Medida Potência Reativa Fase T do Compressor
4X | 742 |  | ve.reativa_total_co | 1 | Medida Potência Reativa Total do Compressor
4X | 743 |  | ve.aparente_r_co | 1 | Medida Potência Aparente Fase R do Compressor
4X | 744 |  | ve.aparente_s_co | 1 | Medida Potência Aparente Fase S do Compressor
4X | 745 |  | ve.aparente_t_co | 1 | Medida Potência Aparente Fase T do Compressor
4X | 746 |  | ve.aparente_total_co | 1 | Medida Potência Aparente Total do Compressor
4X | 747 |  | ve.fp_r_co | 1000 | Medida do Fator de Potência Fase R do Compressor
4X | 748 |  | ve.fp_s_co | 1000 | Medida do Fator de Potência Fase S do Compressor
4X | 749 |  | ve.fp_t_co | 1000 | Medida do Fator de Potência Fase T do Compressor
4X | 750 |  | ve.fp_total_co | 1000 | Medida do Fator de Potência Total do Compressor
4X | 751 |  | ve.frequencia_co | 100 | Medida de Frequência do Compressor
4X | 752 |  | ve.thd_corrente_r_co | 10 | Medida do THD de Corrente da fase R do Compressor
4X | 753 |  | ve.thd_corrente_s_co | 10 | Medida do THD de Corrente da fase S do Compressor
4X | 754 |  | ve.thd_corrente_t_co | 10 | Medida do THD de Corrente da fase T do Compressor
4X | 755 |  | ve.thd_corrente_n_co | 10 | Medida do THD de Corrente do Neutro do Compressor
4X | 756 |  | ve.thd_tensao_rn_co | 10 | Medida THD Tensão entre fase R e Neutro do Compressor
4X | 757 |  | ve.thd_tensao_sn_co | 10 | Medida THD Tensão entre fase S e Neutro do Compressor
4X | 758 |  | ve.thd_tensao_tn_co | 10 | Medida THD Tensão entre fase T e Neutro do Compressor
4X | 759 |  | ve.thd_tensao_rs_co | 10 | Medida THD Tensão entre fase R e Fase S do Compressor
4X | 760 |  | ve.thd_tensao_st_co | 10 | Medida THD Tensão entre fase S e Fase T do Compressor
4X | 761 |  | ve.thd_tensao_tr_co | 10 | Medida THD Tensão entre fase T e Fase R do Compressor
4X | 762 |  | ve.demanda_anterior_co | 10 | Medida de Demanda Anterior do Compressor
4X | 763 |  | ve.demanda_atual_co | 10 | Medida de Demanda Atual do Compressor
4X | 764 |  | ve.demanda_media_co | 10 | Medidade de Demanda Média do Compressor
4X | 765 |  | ve.demanda_pico_co | 10 | Medidade de Demanda de Pico do Compressor
4X | 766 |  | ve.demanda_prevista_co | 10 | Medida de Demanda Prevista do Compressor
4X | 767 |  | ve.energia_ativa_co | 10 | Medida da Energia Ativa do Compressor
4X | 768 |  | ve.energia_reativa_co | 10 | Medida da Energia Reativa do Compressor
4X | 769 |  | ve.energia_aparente_co | 10 | Medida da Energia Aparente do Compressor
4X | 830 |  | ve.frequencia | 100 | Medida da Frequência do Motor
FP | 700 |  | ve.temp_r | 10 | Temperatura Enrolamento R Motor
FP | 702 |  | ve.temp_s | 10 | Temperatura Enrolamento S Motor
FP | 704 |  | ve.temp_t | 10 | Temperatura Enrolamento T Motor
FP | 706 |  | ve.temp_carc | 10 | Temperatura Carcaça
FP | 710 |  | ve.temperatura | 1 | Temperatura na Saída de Ar
FP | 712 |  | ve.velocidade | 1 | Velocidade de Saída de Ar
FP | 714 |  | ve.vazao | 1 | Vazão na Saída de Ar
FP | 814 |  | ve.mv_le | 1 | Valor lido da Variável Manipulada quando em Auto (MV = SP-PV)
4X | 800 |  | ve.thd_tensao_rn | 10 | Medida THD Tensão entre fase R e Neutro
4X | 801 |  | ve.thd_tensao_sn | 10 | Medida THD Tensão entre fase S e Neutro
4X | 802 |  | ve.thd_tensao_tn | 10 | Medida THD Tensão entre fase T e Neutro
4X | 804 |  | ve.thd_tensao_rs | 10 | Medida THD Tensão entre fase R e Fase S
4X | 805 |  | ve.thd_tensao_st | 10 | Medida THD Tensão entre fase S e Fase T
4X | 806 |  | ve.thd_tensao_tr | 10 | Medida THD Tensão entre fase T e Fase R
4X | 840 |  | ve.corrente_r | 10 | Corrente na fase R
4X | 841 |  | ve.corrente_s | 10 | Corrente na fase S
4X | 842 |  | ve.corrente_t | 10 | Corrente na fase T
4X | 843 |  | ve.corrente_n | 10 | Corrente no Neutro
4X | 845 |  | ve.corrente_media | 10 | Corrente Média
4X | 847 |  | ve.tensao_rs | 10 | ddp entre Fase R e S
4X | 848 |  | ve.tensao_st | 10 | ddp entre Fase S e T
4X | 849 |  | ve.tensao_tr | 10 | ddp entre Fase T e R
4X | 852 |  | ve.ativa_r | 1 | Medida Potência Ativa Fase R
4X | 853 |  | ve.ativa_s | 1 | Medida Potência Ativa Fase S
4X | 854 |  | ve.ativa_t | 1 | Medida Potência Ativa Fase T
4X | 855 |  | ve.ativa_total | 1 | Medida Potência Ativa Total
4X | 856 |  | ve.reativa_r | 1 | Medida Potência Reativa Fase R
4X | 857 |  | ve.reativa_s | 1 | Medida Potência Reativa Fase S
4X | 858 |  | ve.reativa_t | 1 | Medida Potência Reativa Fase T
4X | 859 |  | ve.reativa_total | 1 | Medida Potência Reativa Total
4X | 860 |  | ve.aparente_r | 1 | Medida Potência Aparente Fase R
4X | 861 |  | ve.aparente_s | 1 | Medida Potência Aparente Fase S
4X | 862 |  | ve.aparente_t | 1 | Medida Potência Aparente Fase T
4X | 863 |  | ve.aparente_total | 1 | Medida Potência Aparente Total
4X | 868 |  | ve.fp_r | 1000 | Medida do Fator de Potência Fase R
4X | 869 |  | ve.fp_s | 1000 | Medida do Fator de Potência Fase S
4X | 870 |  | ve.fp_t | 1000 | Medida do Fator de Potência Fase T
4X | 871 |  | ve.fp_total | 1000 | Medida do Fator de Potência Total
4X | 874 |  | ve.thd_corrente_r | 10 | Medida do THD de Corrente da fase R
4X | 875 |  | ve.thd_corrente_s | 10 | Medida do THD de Corrente da fase S
4X | 876 |  | ve.thd_corrente_t | 10 | Medida do THD de Corrente da fase T
4X | 877 |  | ve.thd_corrente_n | 10 | Medida do THD de Corrente do Neutro
4X | 886 |  | ve.status_ats48 | 1 | Variável auxiliar do CLP
4X | 888 |  | ve.status_atv31 | 1 | Variável auxiliar do CLP
4X | 890 |  | ve.status_tesys | 1 | Variável auxiliar do CLP
FP | 814 |  | ve.mv_le | 1 | Valor lido da Variável Manipulada quando em Auto (MV = SP-PV)
FP | 884 |  | ve.encoder | 1 | Medida da rotação do Motor (RPM)
4X | 1216 |  | ve.indica_driver | 1 | Indica a partida selecionada (Direta = 0, Soft-start = 1, Inversor = 2)
4X | 1312 |  | ve.atv31 | 1 | Controla partida Inversor (Liga = 1, Desliga = 0, Reset = 2)
4X | 1313 |  | ve.atv31_velocidade | 10 | Define a velocidade do Inversor (0 a 60Hz)
4X | 1314 |  | ve.atv31_acc | 10 | Define a rampa de aceleração do inversor (10s a 60s)
4X | 1315 |  | ve.atv31_dcc | 10 | Define a rampa de desaceleração do inversor (10s a 60s)
4X | 1316 |  | ve.ats48 | 1 | Controla partida Soft-start (Liga = 1, Desliga = 0, Reset = 2)
4X | 1317 |  | ve.ats48_acc | 1 | Define a rampa de aceleração do soft-start (10s a 60s)
4X | 1318 |  | ve.ats48_dcc | 1 | Define a rampa de desaceleração do soft-start (10s a 60s)
4X | 1319 |  | ve.tesys | 1 | Controla partida Direta (Liga = 1, Desliga = 0, Reset = 2)
4X | 1324 |  | ve.sel_driver | 1 | Seleciona o Tipo de Partida (Soft-start = 1, Inversor = 2, Direta = 3)
4X | 1332 |  | ve.sel_pid | 1 | Seleciona o tipo de PID (Automático = 0, Manual = 1)
4X | 1204 |  | ve.demanda_anterior | 10 | Medida de Demanda Anterior
4X | 1205 |  | ve.demanda_atual | 10 | Medida de Demanda Atual
4X | 1206 |  | ve.demanda_media | 10 | Medidade de Demanda Média
4X | 1207 |  | ve.demanda_prevista | 10 | Medidade de Demanda de Pico
4X | 1208 |  | ve.demanda_pico | 10 | Medida de Demanda Prevista
4X | 1210 |  | ve.energia_ativa | 1 | Medida da Energia Ativa
4X | 1212 |  | ve.energia_reativa | 1 | Medida da Energia Reativa
4X | 1214 |  | ve.energia_aparente | 1 | Medida da Energia Aparente
4X | 1230 | 0 | ve.xv_scroll | 1 | Status da Válvula XV-01 e XV-02 Scroll (Aberta = 0, Fechada =1)
4X | 1230 | 1 | ve.xv_hermetico | 1 | Status da Válvula XV-03 e XV-04 Hermético (Aberta = 0, Fechada =1)
4X | 1230 | 2 | ve.psl01 | 1 | Pressão Baixa Acionada Scroll
4X | 1230 | 3 | ve.psl02 | 1 | Pressão Baixa Acionada Hermético
4X | 1230 | 4 | ve.psh01 | 1 | Pressão Alta Acionada Scroll
4X | 1230 | 5 | ve.psh02 | 1 | Pressão Alta Acionada Hermético
4X | 1230 | 6 | ve.status_m3 | 1 | Status do Ventilador do Condensador M-03 (Ligado = 0, Desligado = 1)
4X | 1231 | 0 | ve.nb_umidificador | 1 | Indicada Nível Baixo de Água no Umidificador (OK = 0, Nível Baixo = 1)
4X | 1231 | 1 | ve.status_umi | 1 | Status do Umidificador (Ligado = 0, Desligado = 1)
4X | 1231 | 2 | ve.st_aq1 | 1 | Status do Aquecedor 01 (Ligado = 1, Desligado = 0)
4X | 1231 | 3 | ve.st_aq2 | 1 | Status do Aquecedor 02 (Ligado = 1, Desligado = 0)
4X | 1231 | 4 | ve.baixa_vazao | 1 | Indicador de Baixa Pressão de ar (Ligado = 1, Desligado = 0)
4X | 1231 | 5 | ve.st_compressor | 1 | Status do Compressor Selecionado ((Ligado = 0, Desligado = 1)
4X | 1231 | 6 | ve.alarme_termo | 1 | Alarme de Temperatura Baixa (Ligado = 1, Desligado = 0)
4X | 1236 |  | ve.velocidade_scroll | 1 | Velocidade do Compressor Scroll (0 a 60Hz)
FP | 1218 |  | ve.tit02 | 10 | Temperatura TIT-02 (Cano Vermelho)
FP | 1220 |  | ve.tit01 | 10 | Temperatura TIT-01 (Cano Azul)
FP | 1222 |  | ve.pit02 | 10 | Pressão PIT-02 (Cano Vermelho)
FP | 1224 |  | ve.pit01 | 10 | Pressão PIT-01 (Cano Azul)
FP | 1226 |  | ve.pit03 | 10 | Pressão PIT-03 (Câmara de Entrada de Ar do Ventilador)
4X | 1328 | 0 | ve.valv_inversor__pid | 1 | Controle PID (Válvula = 0, Inversor = 1)
4X | 1328 | 1 | ve.sel_tipo_compressor | 1 | Seleciona o Tipo de Compressor (Scroll = 0, Hermético = 1)
4X | 1328 | 2 | ve.sel_tipo_ventilador | 1 | Seleciona o Tipo de Ventilador (Radial = 0, Axial = 1)
4X | 1328 | 3 | ve.man_auto_scroll | 1 | Crontrole Manual/Automático Compressor Scroll (Auto = 0, Manual = 1)
4X | 1328 | 4 | ve.liga_compressor | 1 | Liga o Compressor Selecionado
4X | 1328 | 5 | ve.sel_rendimento | 1 | Seleciona o Tipo de Motor (Verde = 0, Azul = 1)
4X | 1328 | 7 | ve.xv5 | 1 | Stgatus da Válvula XV-05 (Aberta = 0, Fechada = 1)
4X | 1329 | 0 | ve.desliga_compressor | 1 | Desliga o Compressor Selecionado
4X | 1329 | 2 | ve.liga_umi | 1 | Liga o Umidificador
4X | 1329 | 3 | ve.desliga_umi | 1 | Desliga o Umidificador
4X | 1329 | 4 | ve.liga_aq1 | 1 | Liga o Aquecedor 01
4X | 1329 | 5 | ve.desliga_aq1 | 1 | Desliga o Aquecedor 01
4X | 1329 | 6 | ve.liga_aq2 | 1 | Liga o Aquecedor 02
4X | 1329 | 7 | ve.desliga_aq2 | 1 | Desliga o Aquecedor 02
4X | 1330 | 0 | ve.xv05_abre | 1 | Abre a válvula XV-05
4X | 1330 | 1 | ve.xv05_fecha | 1 | Fecha a válvula XV-05
4X | 1330 | 3 | ve.habilita | 1 | Indica Motor/Compressor ligado ou não
4X | 1338 |  | ve.sp_termo | 1 | Define Temperatura do Termostato (Mín 18 oC, Máx 30oC)
FP | 1302 |  | ve.sp_pid | 1 | Define a Vazão no PID (SP- Set Point)
FP | 1304 |  | ve.p | 1 | Define o valor do Controle Proporcional
FP | 1306 |  | ve.i | 1 | Define o valor do Controle Integral
FP | 1308 |  | ve.d | 1 | Define o valor do Controle Derivativo]
FP | 1310 |  | ve.mv_escreve | 1 | Define o valor da Variável Manipulada (MV em porcentagem) Muda FV-01
4X | 1420 |  | ve.comutacao | 1 | Troca entre Encoder, Torque Axial e Torque Radial
FP | 1422 |  | ve.torque_radial1 | 1 | Medida do Torque (Ventilador Radial)
FP | 1424 |  | ve.torque_axial1 | 1 | Medida do Torque (Ventilador Axial)

## Ventilador_2
Seleciona partida | ve.sel_driver | Soft | 1
|  | Inversor | 2
|  | Direta | 3
Liga. Desliga, Reset |  |  | Liga | Desliga | Reset
| ve.ats48 | Liga Soft | 1 | 0 | 2
| ve.atv31 | Liga Inversor | 1 | 0 | 2
| ve.tesys | Liga Direta | 1 | 0 | 2
Tempo Acc | ve.acc | Tempo de aceleração inversor
Tempo Dcc | ve.dcc | Tempo de desaceleração inversor
Vel. Inversor | ve.atv31_velocidade | 0 a 60
Tipo Ventilador |  | Axial | Radial
| ve.sel_tipo_ventilador | 1 | 0
Tipo Motor |  | Alto | Convencional
| ve.sel_rendimento | 0 | 1
Compressor |  | Scroll | Hermético
| ve.sel_tipo_compressor | 0 | 1
| ve.desliga_compressor | 0 | 0
| ve.liga_compressor | 1 | 1
| ve.velocidade_scroll | Velocidade do compressor Scroll
Umidificador | ve.liga_umi | 0
| ve.desliga_umi | 1
Aquecedor | ve.liga_aq1 | 0
| ve.desliga_aq1 | 0
| ve.liga_aq2 | 0
| ve.desliga_aq2 | 0
Termostato | ve.sp_termo
PID |  | Automático | Manual
| ve.sel_pid | 0 | 1
| ve.p | P
| ve.i | I
| ve.d | D
| ve.sp_pid | SP
| ve.vazao | PV
| ve.mv_escreve | MV
Temperatura | ve.temp_r | Temperatura Enrolamento r
| ve.temp_s | Temperatura Enrolamento s
| ve.temp_t | Temperatura Enrolamento t
| ve.temp_carc | Temperatura Carcaça
Tela Principal | ve.encoder_radial | Frequência de rotação ventilador radial
| ve.torque_radial | Torque ventilador radial
| ve.encoder_axial | Frequência de rotação ventilador axial
| ve.torque_axial | Torque ventilador axial
| ve.pit01 | Pressão Tubo Azul (psi)
| ve.pit02 | Pressão Tubo Vermelho (psi)
| ve.pit03 | Pressão do ar (entrada) mmH2O
| ve.tit01 | Temperatura Tubo Azul
| ve.tit02 | Temperatura Tubo Vermelho (trocador de calor)
| ve.vazao | Vazão do ar (saída)
| ve.velocidade | Velocidade do ar (saída)
| ve.temperatura | Temperatura do ar (saída)

## Bomba
Tipo | Address | Bit | Tag | Div | Sensor (?)
4X | 708 |  | bc.tipo_motor | 1 | Tipo do motor (1 = Verde ou 2 = Azul)
4X | 716 | 0 | bc.na_tq_superior | 1 | Sensor de Reservatório Superior Nível Alto (Ativo = 1)
4X | 716 | 1 | bc.nb_tq_superior | 1 | Sensor de Reservatório Superior Nível Baixo (Ativo = 0)
4X | 716 | 2 | bc.na_tq_inferior | 1 | Sensor de Reservatório Inferior Nível Alto (Ativo = 1)
4X | 716 | 3 | bc.nb_tq_inferior | 1 | Sensor de Reservatório Inferior Nível Baixo (Ativo = 0)
4X | 716 | 4 | bc.naa_tq_superior | 1 | Indicador de Nível Muito Alto
4X | 716 | 5 | bc.sol_inf | 1 | Válvula XP-01
4X | 716 | 6 | bc.sol_sup | 1 | Válvula XP-02
4X | 716 | 7 | bc.naa_tq_superior | 1 | Indicador de Nível Muito Alto
4X | 718 |  | bc.dinabomba | 1 | Usado para trocar entre o Dinamômetro e a Bomba
4X | 722 |  | bc.status_pid | 1 | Status do PID (0 = Automático ou 1 = Manual)
4X | 830 |  | bc.frequencia | 100 | Frequência (Inversor)
FP | 700 |  | bc.temp_r | 10 | Temperatura Enrolamento R Motor
FP | 702 |  | bc.temp_s | 10 | Temperatura Enrolamento S Motor
FP | 704 |  | bc.temp_t | 10 | Temperatura Enrolamento T Motor
FP | 706 |  | bc.temp_carc | 10 | Temperatura Carcaça
FP | 710 |  | bc.pit01 | 1 | Medida da Pressão PIT-01
FP | 712 |  | bc.fit01 | 1 | Medida da Vazão FIT-01
FP | 712 |  | bc.pv_pid | 1 | Valor lido da Vazão (PV - Variável de Processo)
FP | 714 |  | bc.lit01 | 1 | Medida do Nível do Reservatório superior (Porcentagem)
FP | 724 |  | bc.mv_le_dina | 1 | Valor lido da Variável Manipulada quando em Auto (MV = SP-PV)
FP | 727 |  | bc.encoder | 1 | Medida da Rotação do Motor selecionado (RPM)
4X | 800 |  | bc.thd_tensao_rn | 10 | Medida THD Tensão entre fase R e Neutro
4X | 801 |  | bc.thd_tensao_sn | 10 | Medida THD Tensão entre fase S e Neutro
4X | 802 |  | bc.thd_tensao_tn | 10 | Medida THD Tensão entre fase T e Neutro
4X | 804 |  | bc.thd_tensao_rs | 10 | Medida THD Tensão entre fase R e Fase S
4X | 805 |  | bc.thd_tensao_st | 10 | Medida THD Tensão entre fase S e Fase T
4X | 806 |  | bc.thd_tensao_tr | 10 | Medida THD Tensão entre fase T e Fase R
4X | 840 |  | bc.corrente_r | 10 | Corrente na fase R
4X | 841 |  | bc.corrente_s | 10 | Corrente na fase S
4X | 842 |  | bc.corrente_t | 10 | Corrente na fase T
4X | 843 |  | bc.corrente_n | 10 | Corrente no Neutro
4X | 845 |  | bc.corrente_media | 10 | Corrente Média
4X | 847 |  | bc.tensao_rs | 10 | ddp entre Fase R e S
4X | 848 |  | bc.tensao_st | 10 | ddp entre Fase S e T
4X | 849 |  | bc.tensao_tr | 10 | ddp entre Fase T e R
4X | 852 |  | bc.ativa_r | 1 | Medida Potência Ativa Fase R
4X | 853 |  | bc.ativa_s | 1 | Medida Potência Ativa Fase S
4X | 854 |  | bc.ativa_t | 1 | Medida Potência Ativa Fase T
4X | 855 |  | bc.ativa_total | 1 | Medida Potência Ativa Total
4X | 856 |  | bc.reativa_r | 1 | Medida Potência Reativa Fase R
4X | 857 |  | bc.reativa_s | 1 | Medida Potência Reativa Fase S
4X | 858 |  | bc.reativa_t | 1 | Medida Potência Reativa Fase T
4X | 859 |  | bc.reativa_total | 1 | Medida Potência Reativa Total
4X | 860 |  | bc.aparente_r | 1 | Medida Potência Aparente Fase R
4X | 861 |  | bc.aparente_s | 1 | Medida Potência Aparente Fase S
4X | 862 |  | bc.aparente_t | 1 | Medida Potência Aparente Fase T
4X | 863 |  | bc.aparente_total | 1 | Medida Potência Aparente Total
4X | 868 |  | bc.fp_r | 1000 | Medida do Fator de Potência Fase R
4X | 869 |  | bc.fp_s | 1000 | Medida do Fator de Potência Fase S
4X | 870 |  | bc.fp_t | 1000 | Medida do Fator de Potência Fase T
4X | 871 |  | bc.fp_total | 1000 | Medida do Fator de Potência Total
4X | 874 |  | bc.thd_corrente_r | 10 | Medida do THD de Corrente da fase R
4X | 875 |  | bc.thd_corrente_s | 10 | Medida do THD de Corrente da fase S
4X | 876 |  | bc.thd_corrente_t | 10 | Medida do THD de Corrente da fase T
4X | 877 |  | bc.thd_corrente_n | 10 | Medida do THD de Corrente do Neutro
4X | 886 |  | bc.status_ats48 | 1 | Variável auxiliar do CLP
4X | 888 |  | bc.status_atv31 | 1 | Variável auxiliar do CLP
4X | 890 |  | bc.status_tesys | 1 | Variável auxiliar do CLP
FP | 814 |  | bc.mv_le | 1 | Valor lido da Variável Manipulada quando em Auto (MV = SP-PV)
FP | 884 |  | bc.encoder_dina | 1 | Medida da Rotação do Motor selecionado (RPM) no Dinamômetro
4X | 1204 |  | bc.demanda_anterior | 10 | Medida de Demanda Anterior
4X | 1205 |  | bc.demanda_atual | 10 | Medida de Demanda Atual
4X | 1206 |  | bc.demanda_media | 10 | Medidade de Demanda Média
4X | 1207 |  | bc.demanda_pico | 10 | Medidade de Demanda de Pico
4X | 1208 |  | bc.demanda_prevista | 10 | Medida de Demanda Prevista
4X | 1210 |  | bc.energia_ativa | 1 | Medida da Energia Ativa
4X | 1212 |  | bc.energia_reativa | 1 | Medida da Energia Reativa
4X | 1214 |  | bc.energia_aparente | 1 | Medida da Energia Aparente
4X | 1216 |  | bc.indica_driver | 1 | Indica a partida selecionada (Direta = 0, Soft-start = 1, Inversor = 2)
4X | 1312 |  | bc.atv31 | 1 | Controla partida Inversor (Liga = 1, Desliga = 0, Reset = 2)
4X | 1313 |  | bc.atv31_velocidade | 10 | Define a velocidade do Inversor (0 a 60Hz)
4X | 1314 |  | bc.atv31_acc | 1 | Define a rampa de aceleração do inversor (10s a 60s)
4X | 1315 |  | bc.atv31_dcc | 1 | Define a rampa de desaceleração do inversor (10s a 60s)
4X | 1316 |  | bc.ats48 | 1 | Controla partida Soft-start (Liga = 1, Desliga = 0, Reset = 2)
4X | 1317 |  | bc.ats48_acc | 1 | Define a rampa de aceleração do soft-start (10s a 60s)
4X | 1318 |  | bc.ats48_dcc | 1 | Define a rampa de desaceleração do soft-start (10s a 60s)
4X | 1319 |  | bc.tesys | 1 | Controla partida Direta (Liga = 1, Desliga = 0, Reset = 2)
4X | 1324 |  | bc.sel_driver | 1 | Seleciona o Tipo de Partida (Soft-start = 1, Inversor = 2, Direta = 3)
4X | 1322 |  | bc.tipo_u_i | 1
4X | 1328 | 5 | bc.valv_inv | 1 | Seleciona Tipo de Controle (Válvula = 0, Inversor = 1)
4X | 1328 | 6 | bc.habilita | 1 | Indica Motor ligado ou não
4X | 1332 |  | bc.sel_pid | 1 | Seleciona o tipo de PID (Automático = 0, Manual = 1)
4X | 1336 |  | bc.index_harmonica | 1
4X | 1337 |  | bc.fase | 1
FP | 1302 |  | bc.sp_pid | 1 | Define a Vazão no PID (SP- Set Point)
FP | 1304 |  | bc.p | 1 | Define o valor do Controle Proporcional
FP | 1306 |  | bc.i | 1 | Define o valor do Controle Integral
FP | 1308 |  | bc.d | 1 | Define o valor do Controle Derivativo]
FP | 1310 |  | bc.mv_escreve | 1 | Define o valor da Variável Manipulada (MV em porcentagem)
FP | 1334 |  | bc.torque | 1 | Medida do Torque no Motor Selecionado
FP | 1340 |  | bc.sp_dina | 1 | Define o Torque no PID (SP- Set Point) do Dinamômetro
FP | 1342 |  | bc.p_dina | 1 | Define o valor do Controle Proporcional do Dinamômetro
FP | 1344 |  | bc.i_dina | 1 | Define o valor do Controle Integral do Dinamômetro
FP | 1346 |  | bc.d_dina | 1 | Define o valor do Controle Derivativo do Dinamômetro
FP | 1218 |  | bc.pv_dina | 1 | Valor lido do Torque (PV - Variável de Processo) do Dinamômetro

## Bomba_2
Seleciona partida | bc_sel_driver | Soft | 1
|  | Inversor | 2
|  | Direta | 3
Liga, Desliga, Reset |  |  | Liga | Desliga | Reset
| bc.ats48 | Liga Soft | 1 | 0 | 2
| bc.atv31 | Liga Inversor | 1 | 0 | 2
| bc.tesys | Liga Direta | 1 | 0 | 2
Tempo Acc | bc.acc | Tempo de aceleração inversor
Tempo Dcc | bc.dcc | Tempo de desaceleração inversor
Vel. Inversor | bc.atv31_velocidade | 0 a 60
PID |  | Automático | Manual
| bc.sel_pid | 0 | 1
|  | Válvula | Inversor
| bc.val_inv | 0 | 1
| bc.p | P
| bc.i | I
| bc.d | V
| bc.sp_pid | SP
| bc.fit01 | PV
| bc.texto_pid | MV
Temperatura | bc.temp_r | Temperatura Enrolamento r
| bc.temp_s | Temperatura Enrolamento s
| bc.temp_t | Temperatura Enrolamento t
| bc.temp_carc | Temperatura Carcaça
Tela Principal | bc.encoder | Rotação em RPM
| bc.torque | Torque
| bc.pit01 | Pressão kgf/cm^2
| bc.fit01 | Vazão m^3/h
| bc.lit01 | Porcentagem do reservatorio superior

## Compressor
Tipo | Address | Bit | Tag | Div | Sensor
4X | 708 |  | co.tipo_motor | 1 | Tipo do motor (1 = Verde ou 2 = Azul)
4X | 710 |  | co.pressostato | 1 | Indicador de Pressão Alta
4X | 712 | 0 | co.xv1 | 1 | Contrrole da Válvula XV-01 (Aberta = 0, Fechada = 1)
4X | 712 | 1 | co.xv2 | 1 | Contrrole da Válvula XV-02 (Aberta = 0, Fechada = 1)
4X | 712 | 2 | co.xv3 | 1 | Contrrole da Válvula XV-03 (Aberta = 0, Fechada = 1)
4X | 712 | 3 | co.xv4 | 1 | Contrrole da Válvula XV-04 (Aberta = 0, Fechada = 1)
4X | 712 | 4 | co.xv5 | 1 | Contrrole da Válvula XV-05 (Aberta = 0, Fechada = 1)
4X | 712 | 5 | co.xv6 | 1 | Contrrole da Válvula XV-06 (Aberta = 0, Fechada = 1)
4X | 714 |  | co.pv_pid | 1 | Valor lido da Vazão (PV - Variável de Processo)
4X | 722 |  | co.status_pid | 1 | Status do PID (0 = Automático ou 1 = Manual)
FP | 700 |  | co.temp_r | 10 | Temperatura Enrolamento R Motor
FP | 702 |  | co.temp_s | 10 | Temperatura Enrolamento S Motor
FP | 704 |  | co.temp_t | 10 | Temperatura Enrolamento T Motor
FP | 706 |  | co.temp_carc | 10 | Temperatura Carcaça
FP | 714 |  | co.pressao | 1 | Pressão no Reservatório (PIT-01)
FP | 716 |  | co.fit02 | 1 | Vazão no Ramo das Válvulas 02 a 06 (FIT-02)
FP | 718 |  | co.fit03 | 1 | Vazão no Ramo da Válvula 01 (FIT-03)
FP | 814 |  | co.mv_le | 1 | Valor lido da Variável Manipulada quando em Auto (MV = SP-PV)
4X | 800 |  | co.thd_tensao_rn | 10 | Medida THD Tensão entre fase R e Fase S
4X | 801 |  | co.thd_tensao_sn | 10 | Medida THD Tensão entre fase S e Fase T
4X | 802 |  | co.thd_tensao_tn | 10 | Medida THD Tensão entre fase T e Fase R
4X | 804 |  | co.thd_tensao_rs | 10 | Medida THD Tensão entre fase R e Neutro
4X | 805 |  | co.thd_tensao_st | 10 | Medida THD Tensão entre fase S e Neutro
4X | 806 |  | co.thd_tensao_tr | 10 | Medida THD Tensão entre fase T e Neutro
4X | 830 |  | co.frequencia | 100 | Frequência da rede
4X | 840 |  | co.corrente_r | 10 | Corrente na fase R
4X | 841 |  | co.corrente_s | 10 | Corrente na fase S
4X | 842 |  | co.corrente_t | 10 | Corrente na fase T
4X | 843 |  | co.corrente_n | 10 | Corrente no Neutro
4X | 845 |  | co.corrente_media | 10 | Corrente Média
4X | 847 |  | co.tensao_rs | 10 | ddp entre Fase R e S
4X | 848 |  | co.tensao_st | 10 | ddp entre Fase S e T
4X | 849 |  | co.tensao_tr | 10 | ddp entre Fase T e R
4X | 852 |  | co.ativa_r | 1 | Medida Potência Ativa Fase R
4X | 853 |  | co.ativa_s | 1 | Medida Potência Ativa Fase S
4X | 854 |  | co.ativa_t | 1 | Medida Potência Ativa Fase T
4X | 855 |  | co.ativa_total | 1 | Medida Potência Ativa Total
4X | 856 |  | co.reativa_r | 1 | Medida Potência Reativa Fase R
4X | 857 |  | co.reativa_s | 1 | Medida Potência Reativa Fase S
4X | 858 |  | co.reativa_t | 1 | Medida Potência Reativa Fase T
4X | 859 |  | co.reativa_total | 1 | Medida Potência Reativa Total
4X | 860 |  | co.aparente_r | 1 | Medida Potência Aparente Fase R
4X | 861 |  | co.aparente_s | 1 | Medida Potência Aparente Fase S
4X | 862 |  | co.aparente_t | 1 | Medida Potência Aparente Fase T
4X | 863 |  | co.aparente_total | 1 | Medida Potência Aparente Total
4X | 868 |  | co.fp_r | 1000 | Medida do Fator de Potência Fase R
4X | 869 |  | co.fp_s | 1000 | Medida do Fator de Potência Fase S
4X | 870 |  | co.fp_t | 1000 | Medida do Fator de Potência Fase T
4X | 871 |  | co.fp_total | 1000 | Medida do Fator de Potência Total
4X | 874 |  | co.thd_corrente_r | 10 | Medida do THD de Corrente da fase R
4X | 875 |  | co.thd_corrente_s | 10 | Medida do THD de Corrente da fase S
4X | 876 |  | co.thd_corrente_t | 10 | Medida do THD de Corrente da fase T
4X | 877 |  | co.thd_corrente_n | 10 | Medida do THD de Corrente do Neutro
4X | 886 |  | co.status_ats48 | 1 | Variável auxiliar do CLP
4X | 888 |  | co.status_atv31 | 1 | Variável auxiliar do CLP
4X | 890 |  | co.status_tesys | 1 | Variável auxiliar do CLP
FP | 884 |  | co.encoder | 1 | Medida da Rotação do Motor (Hz)
4X | 1216 |  | co.indica_driver | 1 | Indica a partida selecionada (Direta = 0, Soft-start = 1, Inversor = 2)
4X | 1316 |  | co.ats48 | 1 | Controla partida Soft-start (Liga = 1, Desliga = 0, Reset = 2)
4X | 1317 |  | co.ats48_acc | 1 | Define a rampa de aceleração do soft-start e inversor (10s a 60s)
4X | 1318 |  | co.ats48_dcc | 1 | Define a rampa de desaceleração do soft-start e inversor (10s a 60s)
4X | 1319 |  | co.tesys | 1 | Controla partida Direta (Liga = 1, Desliga = 0, Reset = 2)
4X | 1324 |  | co.sel_driver | 1 | Seleciona o Tipo de Partida (Soft-start = 1, Inversor = 2, Direta = 3)
4X | 1332 |  | co.sel_pid | 1 | Seleciona o tipo de PID (Automático = 0, Manual = 1)
4X | 1204 |  | co.demanda_anterior | 10 | Medida de Demanda Anterior
4X | 1205 |  | co.demanda_atual | 10 | Medida de Demanda Atual
4X | 1206 |  | co.demanda_media | 10 | Medidade de Demanda Média
4X | 1207 |  | co.demanda_pico | 10 | Medidade de Demanda de Pico
4X | 1208 |  | co.demanda_prevista | 10 | Medida de Demanda Prevista
4X | 1210 |  | co.energia_ativa | 1 | Medida da Energia Ativa
4X | 1212 |  | co.energia_reativa | 1 | Medida da Energia Reativa
4X | 1214 |  | co.energia_aparente | 1 | Medida da Energia Aparente
4X | 1312 |  | co.atv31 | 1 | Controla partida Inversor (Liga = 1, Desliga = 0, Reset = 2)
4X | 1313 |  | co.atv31_velocidade | 10 | Define a velocidade do Inversor (0 a 60Hz)
4X | 1328 | 1 | co.habilita | 1 | Indica Motor ligado ou não
FP | 1302 |  | co.sp_pid | 1 | Define a Vazão no PID (SP- Set Point)
FP | 1304 |  | co.p | 1 | Define o valor do Controle Proporcional
FP | 1306 |  | co.i | 1 | Define o valor do Controle Integral
FP | 1308 |  | co.d | 1 | Define o valor do Controle Derivativo]
FP | 1310 |  | co.mv_escreve | 1 | Define o valor da Variável Manipulada (MV em porcentagem)
FP | 1314 |  | co.pv_pid | 1 | Valor lido da Vazão (PV - Variável de Processo)
FP | 1420 |  | co.torque | 1 | Medida do Torque

## Compressor_2
Seleciona partida | co.sel_driver | Soft | 1
|  | Inversor | 2
|  | Direta | 3
Liga, Desliga, Reset |  |  | Liga | Desliga | Reset
| co.ats48 | Liga Soft | 1 | 0 | 2
| co.atv31 | Liga Inversor | 1 | 0 | 2
| co.tesys | Liga Direta | 1 | 0 | 2
Religamento |  | Manual | Automático
| co.seg_manauto | 0 | 1
Pressão do reservatório | co.pressao_min | Pressão mínima (liga compressor)
| co.pressao_max | Pressão máxima (desliga compressor)
Válvulas |  | Fechada | Aberta
| co.xv1 | 0 | 1
| co.xv2 | 0 | 1
| co.xv3 | 0 | 1
| co.xv4 | 0 | 1
| co.xv5 | 0 | 1
| co.xv6 | 0 | 1
PID |  | Automático | Manual
| co.sel_pid | 0 | 1
| co.p | P
| co.i | I
| co.d | D
| co.sp_pid | SP
| co.fit03 | PV
| co.texto_pid | MV
Temperatura | co.temp_r | Temperatura Enrolamento r
| co.temp_s | Temperatura Enrolamento s
| co.temp_t | Temperatura Enrolamento t
| co.temp_carc | Temperatura Carcaça
Tela Principal | co.encoder | Rotação em RPM
| co.torque | Torque
| co.pressao | Pressão kgf/cm^2
| co.fv01 | Porcentagem do reservatório de ar
| co.fit03 | Vazão válvula xv01
| co.fit02 | Vazão demais válvulas